Załącznik nr 1. Tabela regulacyjna sieci cieplnej Gałąź Miejska

| **Gałąź miejska** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela regulacyjna sieci cieplnej ciepłowni c31.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Tem zewnetrzna** | **Tem zasilania sieci** | **Temp powrotu z sieci** | **Moc zamówiona ogółem** | **Obliczeniowy przepływ wody sieciowej** |
| **Tzew** | **T zs** | **Tps** | **Q og** | **G** |
| **st C** | **st C** | **st C** | **MW** | **m3/h** |
|  |  |  |  |  |
| 12 | 65,0 | 45,0 | 3,9 | 147 |
| 11 | 65,0 | 45,0 | 4,6 | 164 |
| 10 | 65,0 | 45,0 | 5,3 | 190 |
| 9 | 65,0 | 44,0 | 5,9 | 206 |
| 8 | 67,0 | 43,0 | 6,6 | 202 |
| 7 | 68,0 | 42,0 | 7,2 | 206 |
| 6 | 68,0 | 42,0 | 7,9 | 220 |
| 5 | 72,0 | 46,0 | 8,6 | 240 |
| 4 | 75,0 | 46,0 | 9,2 | 233 |
| 3 | 78,0 | 47,0 | 9,9 | 234 |
| 2 | 81,0 | 48,0 | 10,5 | 231 |
| 1 | 84,0 | 49,0 | 11,2 | 232 |
| 0 | 85,0 | 50,0 | 11,8 | 247 |
| -1 | 87,0 | 51,0 | 12,5 | 255 |
| -2 | 90,0 | 52,0 | 13,2 | 255 |
| -3 | 92,0 | 53,0 | 13,8 | 257 |
| -4 | 94,0 | 54,0 | 14,5 | 264 |
| -5 | 96,0 | 55,0 | 15,1 | 270 |
| -6 | 97,0 | 56,0 | 15,8 | 283 |
| -7 | 100,0 | 57,0 | 16,4 | 278 |
| -8 | 103,0 | 58,0 | 17,1 | 277 |
| -9 | 106,0 | 58,0 | 17,8 | 270 |
| -10 | 108,0 | 58,0 | 18,4 | 270 |
| -11 | 114,0 | 59,0 | 19,1 | 255 |
| -12 | 116,0 | 60,0 | 19,7 | 256 |
| -13 | 120,0 | 61,0 | 20,4 | 252 |
| -14 | 122,0 | 62,0 | 21,0 | 257 |
| -15 | 125,0 | 63,0 | 21,7 | 257 |
| -16 | 125,0 | 64,0 | 22,4 | 267 |
| -17 | 125,0 | 67,0 | 23,0 | 289 |
| -18 | 125,0 | 69,0 | 23,7 | 309 |

Załącznik nr 2. Tabela regulacyjna sieci cieplnej Gałąź Mahle.

| **Gałąź MAHLE** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela regulacyjna sieci cieplnej ciepłowni c31** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Tem zewnetrzna** | **Tem zasilania sieci** | **Temp powrotu z sieci** | **Moc zamówiona ogółem** | **Obliczeniowy przepływ wody sieciowej** |
| **Tzew** | **T zs** | **Tps** | **Q og** | **G** |
| **st C** | **st C** | **st C** | **MW** | **m3/h** |
|  |  |  |  |  |
| 12 | 60,0 | 51,0 | 1,7 | 151 |
| 11 | 64,0 | 51,0 | 1,9 | 155 |
| 10 | 68,0 | 52,0 | 2,2 | 154 |
| 9 | 73,0 | 53,0 | 2,4 | 153 |
| 8 | 77,0 | 54,0 | 2,7 | 152 |
| 7 | 80,0 | 55,0 | 3,0 | 152 |
| 6 | 83,0 | 56,0 | 3,2 | 154 |
| 5 | 86,0 | 57,0 | 3,5 | 153 |
| 4 | 90,0 | 58,0 | 3,8 | 153 |
| 3 | 94,0 | 60,0 | 4,1 | 152 |
| 2 | 97,0 | 60,0 | 4,3 | 154 |
| 1 | 100,0 | 61,0 | 4,6 | 153 |
| 0 | 104,0 | 62,0 | 4,9 | 153 |
| -1 | 107,0 | 63,0 | 5,2 | 152 |
| -2 | 110,0 | 64,0 | 5,5 | 152 |
| -3 | 113,0 | 65,0 | 5,7 | 153 |
| -4 | 119,0 | 66,0 | 6,0 | 153 |
| -5 | 124,0 | 67,0 | 6,3 | 153 |
| -6 | 127,0 | 68,0 | 6,6 | 152 |
| -7 | 131,0 | 69,0 | 6,8 | 153 |
| -8 | 134,0 | 70,0 | 7,0 | 153 |
| -9 | 135,0 | 71,0 | 7,3 | 153 |
| -10 | 138,0 | 72,0 | 7,6 | 153 |
| -11 | 140,0 | 73,0 | 7,9 | 155 |
| -12 | 140,0 | 72,0 | 8,1 | 153 |
| -13 | 140,0 | 71,0 | 8,4 | 153 |
| -14 | 140,0 | 69,0 | 8,7 | 153 |
| -15 | 140,0 | 66,0 | 9,0 | 155 |
| -16 | 140,0 | 65,0 | 9,2 | 153 |
| -17 | 140,0 | 64,0 | 9,5 | 153 |
| -18 | 140,0 | 63,0 | 9,8 | 153 |